## Slide 1
Kuituverkon perusteet
Valokuidusta PON-verkkoon — koulutuspaketti
Janne Kammonen

## Slide 2
Osa I: Valon fysiikka
Valo, aallonpituus ja kokonaisheijastus

## Slide 3
Mitä valo on?
Sähkömagneettinen säteily
Valo on sähkömagneettista säteilyä, joka etenee aaltoliikkeenä. Näkyvä valo on vain pieni osa EM-spektriä.
Tietoliikennekuidussa käytetään infrapuna-aluetta:
850 nm — monimoodi, lyhyet välit
1310 nm — yksimoodi, upstream
1490 nm — yksimoodi, downstream
1550 nm — pitkät välit, CATV
1625 nm — monitorointi (OTDR)
Miksi infrapuna?
Lasin vaimennus on pienimmillaan 1260–1625 nm alueella.
Vaimennusminimi:
~0.20 dB/km @ 1550 nm
~0.35 dB/km @ 1310 nm
Näkyvällä valolla vaimennus olisi >10 dB/km — ei käyttökelpoinen.
UV
Violet
Blue
Green
Yellow
Orange
Red
INFRAPUNA (telecom)
380 nm 780 nm 850–1625 nm
EM = sähkömagneettinen, nm = nanometri (10⁻⁹ m)

## Slide 4
Aallonpituus (λ)
Aallonpituus = λ (lambda)
Mitataan nanometreinä (nm). Yksi nanometri = 0.000001 mm.
Eri aallonpituuksilla on eri ominaisuudet:
Eri vaimennus, eri dispersio, eri käyttötarkoitus
Analogia
Aallonpituus on kuin radiokanava:
Yksi kuitu voi kuljettaa useita λ samanaikaisesti (WDM).
Jokainen λ on itsenäinen datakanava.
Aallonpituus | Alue | Käyttö | Vaimennus
850 nm | Monimoodi | LAN, datakeskus | ~2.5 dB/km
1310 nm | O-band | GPON upstream | ~0.35 dB/km
1490 nm | S-band | GPON downstream | ~0.25 dB/km
1550 nm | C-band | Pitkät välit, DWDM | ~0.20 dB/km
λ = lambda, kreikkalainen kirjain aallonpituudelle

## Slide 5
Valo kuidussa
Kokonaisheijastus
Valo etenee kuidussa kokonaisheijastuksen avulla.
Ydin (core) = korkeampi taitekerroin
Kuori (cladding) = matalampi taitekerroin
Valo "pomppii" ytimen ja kuoren rajapinnalla eikä pääse ulos.
Yksimoodi (SM)
Ydin: 9 µm
Kuori: 125 µm
Yksi valopolku → ei moodidispersiota
Pitkät välit (jopa 100+ km)
Käytössä käytännössä kaikissa FTTH-verkoissa
Monimoodi (MM)
Ydin: 50 tai 62.5 µm
Kuori: 125 µm
Monta valopolkua → dispersio rajoittaa
Lyhyet välit (max ~550 m)
Käyttö: datakeskukset, LAN
SM 9/125 µm
FTTH-verkon standardi. Kaikki PON-teknologiat käyttävät yksimoodikuitua.
SM = Single-Mode, MM = Multi-Mode, µm = mikrometri

## Slide 6
Osa II: Kuituverkko
Rakenneosat, kuitutyypit ja liittimet

## Slide 7
Aallonpituusikkunat (Bands)
Band | Alue (nm) | Nimi | Vaimennus | Käyttö
O | 1260–1360 | Original | ~0.35 dB/km | GPON/XGS-PON US
E | 1360–1460 | Extended | Vesihuippu! | Vältetään (OH⁻)
S | 1460–1530 | Short | ~0.25 dB/km | GPON DS (1490)
C | 1530–1565 | Conventional | ~0.20 dB/km | XGS-PON DS, DWDM
L | 1565–1625 | Long | ~0.22 dB/km | CWDM, OTDR
Vesihuippu (OH⁻)
E-bandin kohdalla (~1383 nm) vaimennus nousee voimakkaasti hydroksyyli-ionien vuoksi.
Moderni G.652.D-kuitu on "low water peak" ja mahdollistaa E-bandin käytön.
Vaimennuskäyrän muoto
Paras: C-band ~0.20 dB/km (1550 nm)
Hyvä: L-band ~0.22 dB/km
OK: O-band ~0.35 dB/km (1310 nm)
Huono: 850 nm ~2.5 dB/km (monimoodi)
OH⁻ = hydroksyyli-ioni, OTDR = Optical Time Domain Reflectometer

## Slide 8
Kuituverkon rakenneosat
OLT
Optical Line Terminal
Keskuslaite, operaattori
ODF
Optical Distribution Frame
Kuitujen ristikytkentä
FDH
Fiber Distribution Hub
Jakokaappi (ulko)
FDT/FAT
Fiber Distribution/Access Terminal
Talohaarikkeet
ONT
Optical Network Terminal
Asiakaspääte
Splitter
Passiivinen jakaja
1:N (N=2–64)
Kaapelit
Runkokaapeli
48–288 kuitua, kanavistossa
Jakelukaapeli
12–48 kuitua, alueverkko
Talokaapeli (drop)
1–4 kuitua, asiakkaalle
Kanavisto
Mikroputki
5/3.5–14/10 mm, kaapelien suojaus
Suojaputki
40–110 mm, sisältää mikroputket
Puhallustekniikka: kaapeli puhalletaan mikroputkeen paineilmalla
Topologia
OLT → ODF → Runko → FDH
FDH → Jakelu → FDT/FAT
FDT/FAT → Drop → ONT
Splitterit sijoitetaan yleensä FDH:n tai FDT:n yhteyteen.

## Slide 9
Kuitutyypit (ITU-T suositukset)
Tyyppi | Min. taivutussäde | Käyttökohde | Huomiot
G.652.D | 30 mm | Runko- ja jakeluverkko | Standardi SM-kuitu, low water peak
G.657.A1 | 10 mm | Taloverkko, sisäjohdotus | Yhteensopiva G.652.D kanssa
G.657.A2 | 7.5 mm | Ahdas sisäasennus, MDU | Paras taivutuskesto, yhteensopiva
Taivutussäde käytännössä
Liian pieni taivutussäde = vaimennus kasvaa!
G.652.D: sopii kanavistoon ja jakokaappeihin
G.657.A1: sopii talojakamoon ja nousuun
G.657.A2: sopii ahtaisiin nurkkiin, MDU-asennuksiin
Kaikki G.657-kuidut ovat yhteensopivia G.652.D kanssa → voidaan jatkaa samaan verkkoon.
Valintaohje
Runkoverkko:
G.652.D — edullisin, riittävä taivutus
Jakeluverkko:
G.652.D tai G.657.A1
Drop + sisäverkko:
G.657.A1 tai A2

## Slide 10
Kuituliittimet
SC/APC
Vihreä liitin
Angled Physical Contact (8° kulma)
Paluuvaimennus: ≥65 dB
PON-verkon standardi
Heijastus ohjautuu pois kuidun akselilta → paras WDM-yhteensopivuus
SC/UPC
Sininen liitin
Ultra Physical Contact (suora)
Paluuvaimennus: ≥50 dB
Dataverkot, mittalaitteet
EI PON-verkkoon — heijastukset häiritsevät
LC
Pieni liitin
Lucent Connector
Puolet SC:n koosta
OLT, aktiivilaitteet, SFP-moduulit
Saatavana APC ja UPC versioina
Puhdistus on kriittistä!
Likainen liitin = heijastuksia + vaimennusta. Puhdista AINA ennen kytkentää.
Työkalut: kuivapuhdistin (IBC, Cletop), isopropanoli + nukkaamaton liina, tarkastusmikroskooppi (200–400x).
APC = Angled Physical Contact, UPC = Ultra Physical Contact, RL = Return Loss

## Slide 11
Laserturvallisuus
PON-laitteet: Class 1 / 1M
Class 1: Turvallinen kaikissa olosuhteissa
Class 1M: Turvallinen paljaalle silmälle
OLT, ONT ja SFP-moduulit ovat Class 1 tai 1M.
ÄLÄ koskaan katso kuidun päähän optisilla laitteilla!
VFL: Class 2 / 3R
Visual Fault Locator = näkyvä punainen laser
Class 2: < 1 mW, silmän sulkurefleksi suojaa
Class 3R: 1–5 mW, vaatii varovaisuutta!
Käytä aina suojalaseja Class 3R kanssa.
Turvallisuusmerkinnät ja käytännöt
Kaikissa laserlaitteissa oltava luokkamerkintä (IEC 60825-1)
Älä koskaan katso suoraan kuidun päähän — käytä tehomittaria
Suojaa avoimet liittimet aina tulpilla
Kuitukatkokset ja puhtaat päät eivät tarkoita "turvallista" — mittaa ensin

## Slide 12
Osa III: PON ja suunnittelu
Arkkitehtuurit, häviöbudjetti ja yhteiselo

## Slide 13
PON-arkkitehtuurit
Teknologia | DS / US | DS λ (nm) | US λ (nm) | Budjetti | Standardi
GPON | 2.5 / 1.25 Gbps | 1490 | 1310 | B+ 28, C+ 32 | G.984
XGS-PON | 10 / 10 Gbps | 1577 | 1270 | N1 29, N2 31 | G.9807
25GS-PON | 25 / 25 Gbps | 1358 | 1270 | N1 29 | G.9806
50G-PON | 50 / 50 Gbps | 1340 | 1280 | N1 29 | G.9804
P2P (ei PON) | 1–100 Gbps | 1310/1550 | 1310/1550 | Linkki-koht. | 802.3
PON = Passive Optical Network
Ei aktiivisia laitteita OLT:n ja ONT:n välillä
Yksi kuitu jaetaan splittereillä (1:32 tai 1:64)
Passiivisuus = ei sähköä, ei huoltoa kentällä
GPON on yleisin, XGS-PON yleistyy nopeasti
P2P vs PON
P2P: Oma kuitu jokaiselle asiakkaalle
+ Paras suorituskyky, ei jakoa
- Kallis (paljon kuituja ja portteja)
PON: Jaettu kuitu, jaettu kaistanleveys
+ Edullinen, vähemmän kuituja
- Kaista jaetaan käyttäjien kesken

## Slide 14
GPON-signalointi
Downstream (1490 nm)
Broadcast-periaate:
OLT lähettää kaiken kaikille ONT:ille
Jokainen ONT lukee vain omat kehyksensä (GEM Port ID)
Salaus: AES-128
Koska kaikki ONT:t näkevät kaiken datan, downstream on AES-128-salattu.
Nopeus: 2.488 Gbps jaettu kaikille ONT:ille
Upstream (1310 nm)
TDMA Burst-lähetys:
ONT:t lähettävät vuorotellen aikaväleissä
OLT jakaa aikavälit DBA-algoritmilla
DBA = Dynamic Bandwidth Allocation
Aktiiviset ONT:t saavat enemmän kaistaa, hiljaiset vähemmän.
Nopeus: 1.244 Gbps jaettu kaikille ONT:ille
Aikajakoperiaate (TDMA)
ONT1 [====] ONT2 [====] ONT3 [====] ONT1 [====] ...
Ranging-prosessi synkronoi ONT:iden etäisyydet. Guard time estää päällekkäisyydet.

## Slide 15
Häviöbudjetti (Loss Budget)
Häviökomponentit
Kuituvaimennus:
DS: 0.30 dB/km @ 1490 nm
US: 0.35 dB/km @ 1310 nm (määräävä!)
Liitokset:
Liittimet: 0.2–0.3 dB / kpl
Hitsausjatkokset: 0.05–0.1 dB / kpl
Mek. jatkokset: 0.1–0.3 dB / kpl
Jakosuhde | Häviö (dB) | Jakosuhde | Häviö (dB)
1:2 | 3.5 | 1:16 | 14.5
1:4 | 7.0 | 1:32 | 17.5
1:8 | 10.5 | 1:64 | 21.0
Splitterin häviöt
Luokka | Max häviö (dB) | Teknologia | Tyypillinen käyttö
B+ (GPON) | 28 dB | GPON | Perus GPON
C+ (GPON) | 32 dB | GPON | Pitkät välit, 1:64
N1 (XGS) | 29 dB | XGS-PON | Perus XGS-PON
N2 (XGS) | 31 dB | XGS-PON | Extended reach
Häviöbudjetti = OLT:n ja ONT:n välisen optisen reitin kokonaishäviö. US 1310 nm on määräävä (suurempi vaimennus).

## Slide 16
Splitteritopologiat
Tähti / Puu
Yksi splitter FDH:ssa jakaa kaikille
Yksinkertainen, helppo hallita
Tyypillisesti 1:32 tai 1:64
Yleisin topologia FTTH:ssa
Ketju (Daisy-chain)
Splitterit peräkkäin reitillä
Jokaisessa pisteessä osa valosta haaroitetaan
Sopii: tie- ja rautatiereittien varsille
Haaste: epätasainen tehojakauma
Kaskadi (2-vaihe)
1. vaihe: FDH (esim. 1:4)
2. vaihe: FDT (esim. 1:8)
Yht. 1:32 (4 x 8)
Joustava, laajennettava
Vertailu
Tähti: Yksinkertaisin hallita, yksi vikapiste splitterissä. Paras tiiviille alueelle.
Ketju: Vähiten kuitua pitkillä reiteillä, mutta vaikein optimoida.
Kaskadi: Paras joustavuus — laajennettavissa ilman uutta kuitua. Suosituin uusissa verkoissa.

## Slide 17
GPON + XGS-PON yhteiselo
WDM1r — yhteiselo samalla kuidulla
GPON ja XGS-PON käyttävät eri aallonpituuksia:
GPON DS: 1490 nm (S-band)
GPON US: 1310 nm (O-band)
XGS DS: 1577 nm (L-band)
XGS US: 1270 nm (O-band)
WDM1r CE (Coexistence Element) yhdistää molemmat OLT:t samaan kuituun.
Siirtymästrategia
1. Asenna WDM1r CE OLT-päähän
2. Lisää XGS-PON OLT rinnalle
3. Vaihda ONT:t asiakaskohtaisesti
4. GPON-ONT:t toimivat koko ajan!
Hyvä:
Ei uutta kaivua tai kuituasennusta
ONT-vaihto on ainoa fy. muutos
Asteittainen siirtymä mahdollinen
Aallonpituusallokaatio:
XGS US
1270
GPON US
1310
GPON DS
1490
XGS DS
1577

## Slide 18
WDM-periaate (Wavelength Division Multiplexing)
Yksi kuitu, monta kanavaa
WDM = eri aallonpituudet samassa kuidussa samanaikaisesti
MUX (Multiplexer):
Yhdistää useita λ yhdeksi kuiduksi
DEMUX (Demultiplexer):
Erottelee λ takaisin omiin kuituihinsa
Passiivisia komponentteja — ei sähköä!
WDM-teknologiat
CWDM (Coarse):
20 nm kanavaväli
Max 18 kanavaa (1270–1610 nm)
Edullinen, ei lämpötilansäätöä
DWDM (Dense):
0.8 nm kanavaväli (100 GHz)
40–96+ kanavaa C-bandissa
Kallis, lämpötilansäätö vaaditaan
WDM mahdollistaa kuituverkon kapasiteetin moninkertaistamisen ilman uutta kuitua.
CWDM/DWDM-teknologiat käsitellään tarkemmin erillisessä koulutuksessa.

## Slide 19
Yhteenveto
Valon fysiikka
Infrapuna 850–1625 nm
Kokonaisheijastus pitää valon kuidussa
SM 9/125 µm = FTTH-standardi
Eri λ = eri ominaisuudet
Kuituverkko
OLT → FDH → FDT → ONT
G.652.D + G.657.A1/A2
SC/APC (vihreä) PON-verkkoon
Puhdistus on kriittistä!
PON ja suunnittelu
GPON 2.5G, XGS-PON 10G
Häviöbudjetti määrää kantaman
Kaskadi = joustavin topologia
WDM = kapasiteetti x N
Sanasto
APC = Angled Physical Contact | CWDM = Coarse WDM | DBA = Dynamic Bandwidth Allocation
DS = Downstream | DWDM = Dense WDM | FTTH = Fiber To The Home
FDH = Fiber Distribution Hub | FDT = Fiber Distribution Terminal | FAT = Fiber Access Terminal
GPON = Gigabit PON | ODF = Optical Distribution Frame | OLT = Optical Line Terminal
ONT = Optical Network Terminal | OTDR = Optical Time Domain Reflectometer
PON = Passive Optical Network | SM = Single-Mode | TDMA = Time Division Multiple Access
UPC = Ultra Physical Contact | US = Upstream | VFL = Visual Fault Locator | WDM = Wavelength Division Multiplexing
XGS-PON = 10 Gigabit Symmetric PON | λ = aallonpituus (lambda)